- 浙江中库科技有限公司新增1台4吨小时天然气锅炉项目

- 竣工环境保护先行验收意见

2022年4月2日, 建设单位浙江中库科技有限公司，根据《新增1台4吨小时天然气锅炉项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对项目进行先行验收。

建设单位组织验收监测单位（杭州广测环境技术有限公司）、环评单位（浙江省工业环保设计研究院有限公司）、工程技术单位（北京众创绿源科技有限公司）以及3位专家共同组成验收工作组（名单附后）。会前专家和各单位代表对本项目环保设施进行现场检查，验收工作组听取了建设单位、监测单位以及其他单位的汇报，验收工作组结合《验收监测报告表》等资料及环境保护设施现场检查情况，经认真讨论形成先行验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：仙居县福应街道周宅村公路片78号

建设性质：技改

主要建设内容与生产规模：因项目密封件产品硫化设备采用电加热，ATV轮胎产品硫化采用园区集中供热，厂区内未单独设锅炉，在调试过程中发现园区集中供热蒸汽供应不够稳定，压力和温度等均有波动，严重影响产品质量和生产效率；因此，企业计划新增1台4吨/小时天然气锅炉，为轮胎产品硫化设备供热，确保产品质量和生产能力。

企业项目已建成1台4吨/小时天然气锅炉，最终接入ATV轮胎生产线硫化设备的供热系统，为轮胎产品硫化设备供热，因此为整体验收。

（二）建设过程及环保审批情况

因项目密封件产品硫化设备采用电加热，ATV轮胎产品硫化采用园区集中供热，厂区内未单独设锅炉，在调试过程中发现园区集中供热蒸汽供应不够稳定，压力和温度等均有波动，严重影响产品质量和生产效率；因此，企业计划新增1台4吨/小时天然气锅炉，为轮胎产品硫化设备供热，确保产品质量和生产能力，并于2021年10月委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制完成《新增1台4吨小时天然气锅炉项目环境影响报告表（污染影响类）》，同年10月22日通过台州市生态环境局仙居分局环评审批，批复文号：台环建（仙）[2021]64号。该项目于2021年11月开工建设，2021年12月竣工并调试，最终接入ATV轮胎生产线硫化设备的供热系统。企业于2020年7月12日取得固定污染源排污登记回执（编号：91331024148023188A001Z）。

本项目已建成1台4吨/小时天然气锅炉，并接入ATV轮胎生产线硫化设备的供热系统，为轮胎产品硫化设备供热。项目工程于2021年11月开工建设，2021年12月竣工开始调试生产。

项目从立项至调试生产过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

项目实际总投资400万元，其中环保设施投资70万元，占比17.5%。

（四）验收范围

本次验收范围为1台4吨/小时天然气锅炉，接入ATV轮胎生产线硫化设备的供热系统，为轮胎产品硫化设备供热，为整体验收。

- 二、工程变动情况

本项目从总图布局、项目基本组成、产品、原辅材料、设备和生产工艺方面对主要变动情况进行说明，主要变动：锅炉房位置发生变动，考虑到安全因素及操作方便，由位于2#厂房内调整至2#厂房外靠西南面，设置单独锅炉房。

其他工程建设地点、性质、生产规模、生产工艺及污染防治措施与环评基本一致，无变动。

根据《验收监测报告表》，对照环办环评函〔2020〕688号分析，无重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

厂区实行雨污分流制。企业生活污水依托现有化粪池，员工食堂废水经隔油池处理后汇同其他生活污水一并进入化粪池预处理；蒸汽冷凝水定期更换排放、与锅炉排污水、软水制备系统废水分别收集后，进入厂内污水站处理达标后纳管排放。

企业建成1座80t/d污水处理站，采用“隔油沉淀+A/O工艺”工艺。

（二）废气

项目实际工程废气主要为锅炉燃气废气。

| 排放源 | 污染物名称 | 环评污染防治措施 | 实际污染控制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气锅炉 | SO2、NOx、烟尘及林格曼黑度 | 锅炉采用低氮燃烧器，低氮燃烧采用多火焰，降低火焰内核温度的燃烧方式，同时采用FGR再循环低氮燃烧技术，最后通过1根15m 高排气筒高空排放（6#排气筒）（排气筒高度应高于周围200m距离内建筑物3m以上） | 燃气锅炉配置低氮燃烧器，燃气废气由15m排气筒（编号：DA006）排放 | 与环评一致 |

（三）噪声

项目已采取以下防治措施：选型上选用了低噪声的锅炉设备及配套设施，锅炉房合理布局，远离敏感点，设置单独锅炉房。

（四）固废

项目实际工程固废主要为软水制备系统产生的废树脂、一般原料包装产生的废包装材料、污水处理站运行产生的污泥等。

企业设一般固废间、危险废物暂存间，均位于厂区东侧靠围墙，建筑面积约20m2。其中一般固废分类收集存放，一般固废间做防风防雨处理，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定。废树脂、一般固废包装材料收集后出售给物资单位回收利用；生活垃圾在厂区内分类收集，再由当地环卫部门清运。

污水处理站污泥属危险废物，收集后暂存于危废暂存间，危废暂存间设置警示标志，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏、防盗”的五防要求，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。污泥委托浙江金阁新材料科技有限公司仙居分公司代收集。

（五）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

厂区内设1座事故应急池，配套相应的雨水阀门、应急阀门和事故应急泵；原料库、危废间均按要求实施防腐防渗，同时加强对生产设施、废气及废水治理设施运行和维护，相关应急物资已配备。企业已编制应急预案，并通过主管部门备案。

2、规范化排污口、监测设施

厂区雨水排放口和污水排放口、废气排放口均已设置相应标识标牌，无在线监测设施要求。

- 四、环境保护设施调试监测结果

2022年3月，建设单位委托杭州广测环境技术有限公司对该项目进行竣工环境保护验收监测，并形成检测报告。验收监测期间（2022年3月2日~3月3日），该项目生产正常，生产负荷符合竣工环保验收工况要求。

（一）环保设施处理效率

1）废气治理设施

项目燃气锅炉配置低氮燃烧器，根据验收期间监测数据，燃料废气直接通过15m排气筒排放。

2）废水治理设施

污废水收集进入污水处理站，根据监测结果，污水处理站对化学需氧量、五日生化需氧量、总氮、氨氮、总磷、悬浮物、石油类、动植物油类、氟化物和锌的处理效率分别为94.75%、93.53%、91.02%、92.36%、88.52%、96.00%、92.30%、77.53%、84.73%，各水污染物指标均可满足GB27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》中表2新建企业水污染物间接排放限值要求。

3）厂界噪声治理设施

本项目噪声源主要为锅炉、风机等作业噪声。项目在设备选型上选用了低噪声的锅炉设备及配套设施，锅炉房合理布局，远离敏感点，设置单独锅炉房，噪声经隔声、衰减后能够满足排放标准要求。根据验收期间噪声检测结果可知，企业各厂界噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，因此本项目噪声治理设施合理有效，符合降噪效果要求。

（二）污染物排放情况

1、废水

由监测结果可知，污水纳管口pH为7.0-7.5，化学需氧量最高日均值浓度为24mg/L，五日需氧量最高日均值浓度为6.9mg/L总氮最高日均值浓度为2.35mg/L，氨氮最高日均值浓度为0.126mg/L，总磷最高日均值浓度为0.126mg/L，悬浮物最高日均值浓度为8mg/L，石油类最高日均值浓度小于0.06mg/L、动植物油最高日均值浓度小于0.06mg/L，阴离子表面活性剂最高日均值浓度小于0.05mg/L，氟化物最高日均值浓度为1.91mg/L，锌最高日均值浓度为2.84mg/L，满足GB27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》中表2新建企业水污染物间接排放限值要求。

2、废气

由监测结果可知，燃气废气各污染物排放浓度均符合锅炉大气污染物排放标准》（ GB13271-2014）、《关于开展台州市燃气锅炉低氮改造工作的通知》（台环发【2019】 37 号）等相应标准。

3、厂界噪声

验收监测期间，企业昼间正常生产时厂界噪声为56.8~62.7dB(A)，夜间厂界噪声为49.2~53.2dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值要求（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）。

4、固体废物

项目实际工程固废主要为软水制备系统产生的废树脂、一般原料包装产生的废包装材料、污水处理站运行产生的污泥等。其中废树脂、一般固废包装材料收集后出售给物资单位回收利用；生活垃圾在厂区内分类收集，再由当地环卫部门清运；污水处理站污泥属危险废物，收集后暂存于危废暂存间，委托浙江金阁新材料科技有限公司仙居分公司代收集。

5、污染物排放总量

根据《验收监测报告表》，项目CODCr、NH3-N、TN、TP、SO2、NOx及烟粉尘等污染物实际排放总量符合环评及批复要求的污染物排放总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

项目生产期间各项污染防治设施稳定运行，根据验收监测结果项目各污染物排放均符合相应标准，对项目周围环境影响较小，而且固废得到相应的处理处置，故工程建设对环境影响在环评分析范围之内。

- 六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，新增1台4吨小时天然气锅炉项目环保手续齐全，根据竣工环境保护验收监测报告表及环境保护设施现场检查情况，企业工程已落实各项环境保护设施，执行了“三同时”的要求，各污染物排放符合相关标准，验收资料基本齐全，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

- 七、后续要求

1、完善废气排放口标识标牌，标明管道走向，加强环保设施日常操作及维护，健全运行台账、监测台账等各类台账，确保长期稳定达标运行。建立废水处理设施的运行台账。

2、进一步规范危废暂存库的建设，做好密闭包装、暂存及委托处置工作，完善危险废物处置台账，确保危废安全处置。完善一般工业固废处置台账。

3、完善企业环保管理制度，加强厂区环境管理，落实长效管理机制，完善环保标识标牌，落实专人负责环保管理。完善竣工验收监测报告内容。按要求做好竣工环保验收档案资料、验收公示等相关工作。

- 八、验收人员

具体见验收签到单。

- 浙江中库科技有限公司

- 2022年 04月02日